ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.164

DOI 10.35776/VST.2025.04.01

Гандурина Л. В., Кривенко М. П., Ерхов А. А. Интенсификация отстаивания взвеси при реагентном умягчении природной воды 4

Л. В. Гандурина1, М. П. Кривенко2, А. А. Ерхов3

1 Гандурина Людмила Васильевна, доктор технических наук, профессор, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ–РГГРУ)

117997, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, e-mail: gand2@yandex.ru, SPIN-код: 7399-7391

2 Кривенко Максим Павлович, магистр, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ–РГГРУ)

117997, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, e-mail: maxsimmax1@bk.ru

3 Ерхов Александр Александрович, кандидат технических наук, доцент, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ–РГГРУ)

117997, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, e-mail: stroi-voda-kaf@mgri.ru, SPIN-код: 7450-1640

Для цитирования: Гандурина Л. В., Кривенко М. П., Ерхов А. А. Интенсификация отстаивания взвеси при реагентном умягчении природной воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 4. С. 4–9. DOI: 10.35776/VST.2025.04.01.

Рассмотрена кинетика осветления воды в технологических схемах с раздельным проведением процессов реагентного умягчения и отстаивания воды при ее умягчении гидроксидом натрия в присутствии минеральных добавок (суглинка, карбоната кальция, образующегося осадка), а также с использованием флокулянтов. Показано, что введение карбоната кальция или осадка из отстойника на стадии проведения химической реакции увеличивает гидравлическую крупность образующейся взвеси и, соответственно, снижает продолжительность последующего осветления воды отстаиванием в 2–3 раза. Максимальная величина снижения мутности очищенной воды (1,34 мг/дм3) отстаиванием достигается при использовании карбоната кальция. Введение флокулянтов анионного или неионного типа после завершения реакции осаждения солей жесткости гидроксидом натрия позволяет снизить мутность воды при отстаивании до 4–4,7 мг/дм3. Общая жесткость очищенной воды составляет 0,55–0,7 град.

Ключевые слова: природные воды, жесткость, щелочность, мутность, умягчение, едконатровый способ, минеральные добавки, флокулянты, отстаивание, гидравлическая крупность.

DRINKING WATER SUPPLY

Gandurina L. V., Krivenko M. P., Erkhov A. A. Enhancement of suspended matter sedimentation in the process of chemical softening of natural water 4

L. V. Gandurina1, M. P. Krivenko2, A. A. Erkhov3

1 Gandurina Liudmila, Doctor of Engineering, Professor, Russian State Geological Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze (MGRI–RGGRU)

23 Miklukho-Maklaia St., Moscow, 117997, Russian Federation, e-mail: gand2@yandex.ru, SPIN-code: 7399-7391

2 Krivenko Maksim, Master, Russian State Geological Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze (MGRI–RGGRU)

23 Miklukho-Maklaia St., Moscow, 117997, Russian Federation, e-mail: maxsimmax1@bk.ru

3 Erkhov Aleksandr, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Russian State Geological Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze (MGRI–RGGRU)

23 Miklukho-Maklaia St., Moscow, 117997, Russian Federation, e-mail: stroi-voda-kaf@mgri.ru, SPIN-code: 7450-1640

For citation: Gandurina L. V., Krivenko M. P., Erkhov A. A. Enhancement of suspended matter sedimentation in the process of chemical softening of natural water. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 4, pp. 4–9. DOI: 10.35776/VST.2025.04.01. (In Russian).

The kinetics of water clarification in process flow schemes with separate processes of chemical softening and water sedimentation during softening with sodium hydroxide in the presence of mineral additives (loam, calcium carbonate, generated sludge), as well as with the use of flocculants is considered. It was demonstrated that adding calcium carbonate or sludge from the settling tank at the stage of the chemical reaction provided for the increase of the hydraulic size of the resulting suspension and, accordingly, for the 2–3 times reduction of the subsequent water clarification time by settling. The maximum reduction in turbidity of purified water (1.34 mg/dm3) by settling is achieved using calcium carbonate. Adding anionic or nonionic flocculants after the completion of the precipitation reaction of hardness salts with sodium hydroxide provides for reducing the turbidity of water during settling to 4–4.7 mg/dm3. The total hardness of treated water is 0.55–0.7 degrees.

Key words: natural water, hardness, alkalinity, turbidity, softening, sodium hydroxide method, mineral additives, flocculants, sedimentation, hydraulic size.

УДК 628.161.2

DOI 10.35776/VST.2025.04.02

Пропольский Д. Э. Фильтрующие материалы для обезжелезивания и деманганации подземных вод: критерии подбора, разновидности и условия применения (обзор) 10

Д. Э. Пропольский*

* Пропольский Дмитрий Эдуардович, старший преподаватель кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Белорусский национальный технический университет

220013, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 150, e-mail: d.propolsky@gmail.com, SPIN-код: 7105-0568

Для цитирования: Пропольский Д. Э. Фильтрующие материалы для обезжелезивания и деманганации подземных вод: критерии подбора, разновидности и условия применения // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 4. С. 10–19. DOI: 10.35776/VST.2025.04.02.

Для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения городов и населенных мест обязательным условием является соблюдение требований нормативных документов и стандартов. Нарушение нормативов при водоподготовке приводит к быстрому износу систем водоснабжения, а также оказывает негативное влияние на здоровье человека при употреблении некачественной питьевой воды. В ряде стран одной из наиболее важных задач при водоподготовке является снижение концентрации железа и марганца в питьевой воде. На основе обзора литературных источников рассмотрены основные критерии подбора фильтрующей загрузки, описаны разновидности фильтрующих материалов для целей обезжелезивания и деманганации подземных вод, условия их использования. Оптимальными фильтрующими материалами для работы фильтров являются антрацит и активированный уголь. Данные природные материалы широко применяются в процессах водоподготовки, доступны, их свойства изучены. Перспективным направлением для обезжелезивания и деманганации подземных вод является синтез новых каталитических фильтрующих материалов. Такая разновидность материалов позволит изменять их характеристики и морфологию в зависимости от целей водоподготовки.

Ключевые слова: подземная вода, обезжелезивание, деманганация, удаление железа и марганца, технология, окисление, фильтр, фильтрующие среды.

Propol’skii D. E. Filtering materials for de-ironing and demanganation of underground waters: selection criteria, varieties, and application environment (a review) 10

D. E. Propol’skii*

* Propol’skii Dmitrii, Senior Lecturer, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Belarusian National Technical University

150 Nezavisimosti Ave, Minsk, 220013, Republic of Belarus, e-mail: d.propolsky@gmail.com, SPIN-code: 7105-0568

For citation: Propol’skii D. E. Filtering materials for de-ironing and demanganation of underground waters: selection criteria, varieties, and application environment (a review). Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 4, pp. 10–19. DOI: 10.35776/VST.2025.04.02. (In Russian).

To ensure uninterrupted and high-quality water supply of cities and populated areas, complying with the requirements of the regulatory documents and standards is mandatory. Violating the standards during water treatment leads to rapid wear of water supply systems, and also produces a negative impact on human health while consuming poor-quality drinking water. Reducing the concentration of iron and manganese in drinking water is one of the most important tasks in water treatment in a number of countries. Based on a review of literary sources, the main criteria for selecting a filter media are considered; types of filtering materials used for underground water de-ironing and demanganation, and the application environment are described. Anthracite and activated carbon are the optimal filtering materials for the operation of filters. These natural materials with the properties studied are available, and widely used in water treatment processes. The synthesis of new catalytic filtering materials is promising for iron and manganese removal from groundwater. The variety of materials will allow changing the characteristics and morphology depending on the purposes of water treatment.

Key words: underground water, de-ironing, demanganation, iron and manganese removal, technology, oxidation, filter, filtering media.

УДК 628.339:66.081.2

DOI 10.35776/VST.2025.04.03

Пономарев В. Г., Соколов С. М., Улановский Я. Б. Исследование гидромеханической регенерации активированного угля Carbon NWC CC 12×40 пропуском через гидроэлеватор 20

В. Г. Пономарев1, С. М. Соколов2, Я. Б. Улановский3

1 Пономарев Виктор Георгиевич, доктор технических наук, профессор, научный руководитель, ООО «Стройинжиниринг СМ»

117342, Россия, Москва, ул. Островитянова, 43, e-mail: ponovik@mail.ru

2 Соколов Сергей Михайлович, руководитель отдела, ООО «Стройинжиниринг СМ»

117342, Россия, Москва, ул. Островитянова, 43, e-mail: voda@scienmet.ru

3 Улановский Якоб Бенедиктович, доктор технических наук, президент, ООО «Стройинжиниринг СМ»

117342, Россия, Москва, ул. Островитянова, 43, e-mail: info@scienmet.ru

Для цитирования: Пономарев В. Г., Соколов С. М., Улановский Я. Б. Исследование гидромеханической регенерации активированного угля Carbon NWC CC 12×40 пропуском через гидроэлеватор // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 4. С. 20–26. DOI: 10.35776/VST.2025.04.03.

Приводятся результаты исследований прочности зерен и восстановления сорбционных свойств активированного угля Carbon NWC CC 12×40. Изучена возможность интенсивной промывки фильтров с активированным углем. На большой опытной модели фильтра уточнены гидравлические параметры водовоздушной промывки угля. Промывки рекомендуется осуществлять с интенсивностью подачи воды 10–15 л/(с·м2), воздуха – до 15 л/(с·м2). При этом не допускается одновременная подача воды и воздуха. Показана возможность применения гидромеханического восстановления активированного угля Carbon NWC CC 12×40 путем пропуска его пульпы через сопло гидроэлеватора. Поток пульпы после гидроэлеватора возвращается в фильтр, в котором одновременно производится водяная промывка. Гидромеханическую промывку рекомендуется производить периодически с интервалом, определяемым опытном путем с анализом отобранных проб угля. Потери угля составляют около 5%. При этом крупность рабочих угольных фракций составляет 2–3 мм. Для применения разработанного метода гидромеханической регенерации содержание взвешенных веществ в исходной воде не должно превышать 5 мг/л, при этом должны контролироваться параметры истираемости, измельчаемости и сорбционной способности угля.

Ключевые слова: активированный уголь Carbon NWC CC 12×40, сорбция, гидроэлеватор, гидроциклон, песчаный фильтр, измельчаемость и истираемость загрузки, эффективность очистки, гидромеханическая регенерация загрузки фильтров.

Ponomarev V. G., Sokolov S. M., Ulanovskii Ia. B. Study of hydromechanical regeneration of Carbon NWC CC 12×40 activated carbon by passing through a hydraulic elevator 20

V. G. Ponomarev1, S. M. Sokolov2, Ia. B. Ulanovskii3

1 Ponomarev Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Scientific Director, Stroiinzhiniring SM LLC

43 Ostrovitianova St., Moscow, 117342, Russian Federation, e-mail: ponovik@mail.ru

2 Sokolov Sergei, Department Manager, Stroiinzhiniring SM LLC

43 Ostrovitianova St., Moscow, 117342, Russian Federation, e-mail: voda@scienmet.ru

3 Ulanovskii Iakob, Doctor of Engineering, President, Stroiinzhiniring SM LLC

43 Ostrovitianova St., Moscow, 117342, Russian Federation, e-mail: info@scienmet.ru

For citation: Ponomarev V. G., Sokolov S. M., Ulanovskii Ia. B. Study of hydromechanical regeneration of Carbon NWC CC 12×40 activated carbon by passing through a hydraulic elevator. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 4, pp. 20–26. DOI: 10.35776/VST.2025.04.03. (In Russian).

The results of studying the grain strength and recovering the sorption properties of Carbon NWC CC 12×40 activated carbon are presented. The possibility of high-rate washing of activated carbon filters was studied. The hydraulic parameters of air washing of carbon were specified in a large pilot filter model. It is recommended to carry out washings with a water feed rate of 10–15 l/(s·m2), and air – up to 15 l/(s·m2). Simultaneous feeding water and air is not permitted. Possible using hydromechanical regeneration of Carbon NWC CC 12×40 activated carbon by passing the pulp through the nozzle of a hydraulic elevator was demonstrated. After the hydraulic elevator the pulp flow returns to the filter, where water wash is simultaneously performed. Occasionally hydromechanical washing is recommended at intervals determined experimentally with the analysis of selected carbon samples. Carbon losses are about 5%. The size of the working carbon fractions is 2–3 mm. While using the developed hydromechanical regeneration method, the concentration of suspended solids in the source water should not exceed 5 mg/l, provided the parameters of wearing, grindability and sorption capacity of carbon are monitored.

Key words: Carbon NWC CC 12×40 activated carbon, sorption, hydraulic elevator, hydraulic cyclone, sand filter, media grindability and wearing, purification efficiency, hydromechanical regeneration of filter media.

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 628.221

DOI 10.35776/VST.2025.04.04

Волков С. Н., Лукьянчук М. Ю., Жукова А. Г., Солохин А. А., Кузьмин В. А., Житенев А. И., Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Ерофеев В. В., Костенко И. Г., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Сенюкович М. А., Ещенко А. Н. Обоснование оптимального варианта адаптации системы водоотведения Санкт-Петербурга к условиям совокупного влияния урбанизации и изменения климата

Часть 2. Результаты обоснования оптимального варианта 28

С. Н. Волков1, М. Ю. Лукьянчук2, А. Г. Жукова3, А. А. Солохин4, В. А. Кузьмин5, А. И. Житенев6, О. Н. Рублевская7, В. А. Гвоздев8, В. В. Ерофеев9, И. Г. Костенко10, В. С. Игнатчик11, С. Ю. Игнатчик12, Н. В. Кузнецова13, М. А. Сенюкович14, А. Н. Ещенко15

1 Волков Сергей Николаевич, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Лукьянчук Максим Юрьевич, первый заместитель генерального директора, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

3 Жукова Анастасия Геннадьевна, первый заместитель генерального директора (по развитию и инвестициям), ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: jukova_ag@vodokanal.spb.ru

4 Солохин Антон Алфредович, директор по информационным технологиям, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: solohin_aa@vodokanal.spb.ru

5 Кузьмин Валентин Алексеевич, директор Дирекции инженерно-технического обеспечения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Kuzmin_va@vodokanal.spb.ru

6 Житенев Антон Игоревич, директор филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

7 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Rublevskaya_on@vodokanal.spb.ru

8 Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

9 Ерофеев Василий Валерьевич, первый заместитель директора – главный инженер филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, e-mail: erofeev_vv@vodokanal.spb.ru

10 Костенко Ирина Геннадьевна, начальник Управления водного баланса и производственного контроля, филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

11 Игнатчик Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, e-mail: ign73@yandex.ru

12 Игнатчик Светлана Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, е-mail: ign0304@yandex.ru

13 Кузнецова Наталия Викторовна, кандидат технических наук, ведущий инженер, ООО «Ассоциация инженеров и ученых по водоснабжению и водоотведению»

196105, Россия, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 15, лит. А, е-mail: natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

14 Сенюкович Михаил Александрович, кандидат технических наук, преподаватель, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, e-mail: Senyukovich19@gmail.com

15 Ещенко Андрей Николаевич, адъюнкт, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, e-mail: Eshenko87@yandex.ru

Для цитирования: Волков С. Н., Лукьянчук М. Ю., Жукова А. Г., Солохин А. А., Кузьмин В. А., Житенев А. И., Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Ерофеев В. В., Костенко И. Г., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Сенюкович М. А., Ещенко А. Н. Обоснование оптимального варианта адаптации системы водоотведения Санкт-Петербурга к условиям совокупного влияния урбанизации и изменения климата. Часть 2. Результаты обоснования оптимального варианта // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 4. С. 28–35. DOI: 10.35776/VST.2025.04.04.

Особенностью работы общесплавных систем водоотведения (в том числе и системы водоотведения Санкт-Петербурга) в периоды ливневых сверхрасчетных дождей является превышение суточных объемов водоотведения над суточной производительностью очистных сооружений. Степень превышения возрастает с увеличением среднего периода повторяемости дождей. Если в качестве адаптационных мер рассматриваются элементы только «серой» инфраструктуры, то разница между объемами должна аккумулироваться или сбрасываться через переливы. Гидравлическое моделирование системы водоотведения Санкт-Петербурга подтверждает дефицит аккумулирующих емкостей. К примеру, при выпадении дождя 20-летней повторяемости для правобережного бассейна водоотведения он составляет 700 тыс. м3. При этом для дождей с повторяемостью 0,5 года дополнительных емкостей не требуется. При разработке адаптационных мероприятий альтернативой устройству регулирующих емкостей, то есть «серым» технологиям, является внедрение «зеленых» технологий в виде биологически удерживающих систем. Путем гидравлического динамического моделирования обоснован перечень альтернативных адаптационных мероприятий. В результате экономического сравнения вариантов обоснован оптимальный вариант при периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождей, равном 5 годам. Установлено, что при реализации всего перечня адаптационных мероприятий вероятность сброса сточных вод в водоемы города через управляемые аварийные выпуски и все переливы снизится до 0,2%.

Ключевые слова: система водоотведения поверхностного стока, подтопления, адаптационные мероприятия, расчетные параметры дождей.

# WASTEWATER SYSTEMS

Volkov S. N., Luk’ianchuk M. Iu., Zhukova A. G., Solokhin A. A., Kuz’min V. A., Zhitenev A. I., Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Erofeev V. V., Kostenko I. G., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Seniukovich M. A., Eshchenko A. N. Justification of the optimum alternative of the wastewater disposal system of St. Petersburg adapting to the conditions of the joint effect of urbanization and climate change

Part 2. Results of substantiation of the optimum alternative 28

S. N. Volkov1, M. Iu. Luk’ianchuk2, A. G. Zhukova3, A. A. Solokhin4, V. A. Kuz’min5, A. I. Zhitenev6, O. N. Rublevskaia7, V. A. Gvozdev8, V. V. Erofeev9, I. G. Kostenko10, V. S. Ignatchik11, S. Iu. Ignatchik12, N. V. Kuznetsova13, M. A. Seniukovich14, A. N. Eshchenko15

1 Volkov Sergei, General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Luk’ianchuk Maksim, First Deputy Director General – Director of Operations, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

3 Zhukova Anastasiia, First Deputy Director General – Director of Development and Operations, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: jukova_ag@vodokanal.spb.ru

4 Solokhin Anton, Director of Information Technologies, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: solohin_aa@vodokanal.spb.ru

5 Kuz’min Valentin, Director of the Engineering and Technical Support Directorate, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Kuzmin_va@vodokanal.spb.ru

6 Zhitenev Anton, Director of Wastewater Disposal of St. Petersburg Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, Saint-Petersburg, 198184, Russian Federation, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

7 Rublevskaia Ol’ga, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Rublevskaya_on@vodokanal.spb.ru

8 Gvozdev Vladimir, Deputy Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

9 Erofeev Vasilii, First Deputy Director-Chief Engineer of Wastewater Disposal of St. Petersburg Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, Saint-Petersburg, 198184, Russian Federation, e-mail: erofeev_vv@vodokanal.spb.ru

10 Kostenko Irina, Head of the Department of Water Balance and In-Process Monitoring, Wastewater Disposal of St. Petersburg Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, Saint-Petersburg, 198184, Russian Federation, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

11 Ignatchik Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Military Academy of Logistics

22 Zakhar’evskaia St., Saint-Petersburg, 191123, Russian Federation, e-mail: ign73@yandex.ru

12 Ignatchik Svetlana, Doctor of Engineering, Professor, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., Saint-Petersburg, 190005, Russian Federation, е-mail: ign0304@yandex.ru

13 Kuznetsova Nataliia, Ph. D. (Engineering), Leading Engineer, «Association of Engineers and Scientists for Water Supply and Wastewater Disposal», LLC

Build. A, 15 Reshetnikova St., 196105, Saint-Petersburg, Russian Federation, е-mail: natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

14 Seniukovich Mikhail, Ph. D. (Engineering), Lecturer, Military Academy of Logistics

22 Zakhar’evskaia St., Saint-Petersburg, 191123, Russian Federation, e-mail: Senyukovich19@gmail.com

15 Eshchenko Andrei, Adjunct, Military Academy of Logistics

22 Zakhar’evskaia St., Saint-Petersburg, 191123, Russian Federation, e-mail: Eshenko87@yandex.ru

For citation: Volkov S. N., Luk’ianchuk M. Iu., Zhukova A. G., Solokhin A. A., Kuz’min V. A., Zhitenev A. I., Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Erofeev V. V., Kostenko I. G., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Seniukovich M. A., Eshchenko A. N. Justification of the optimum alternative of the wastewater disposal system of St. Petersburg adapting to the conditions of the joint effect of urbanization and climate change. Part 2. Results of substantiation of the optimum alternative. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 4, pp. 28–35. DOI: 10.35776/VST.2025.04.04. (In Russian).

A specific feature of operating combined wastewater disposal systems (including the St. Petersburg wastewater disposal system) during periods of heavy overrating rainfall is the exceedance of daily wastewater volumes over the daily capacity of the treatment facilities. The degree of excess amount increases with an increase in the average period of the rain frequency. In case of considering only the elements of the «grey» infrastructure as adaptation measures, then the excess of wastewater should be accumulated or discharged through overflows. Hydraulic simulation of the St. Petersburg wastewater disposal system confirms the shortage of accumulation tanks. For example, when rain falls with a 20-year recurrence for the right-bank sewer basin, then the accumulation capacity deficiency is 700 thousand m3. Herewith, for rains with a recurrence of 0.5 years, additional tanks are not required. While developing adaptation measures, an alternative to constructing accumulating tanks, that is, «grey» technologies, is the introduction of «green» technologies in the form of biological retaining systems. A list of alternative adaptation measures was substantiated by hydraulic dynamic simulation. As a result of the economic comparison of the alternatives, the optimum alternative was substantiated for a period of a single excess of the estimated 5-year rainfall intensity. It was established that in case of implementing the entire list of the adaptation measures, the probability of wastewater discharge into the municipal water bodies through the controlled emergency outfalls and all overflows will decrease to 0.2%.

Key words: surface runoff drainage system, flooding, adaptation measures, design rain parameter.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.316.12:544.726

DOI 10.35776/VST.2025.04.05

Герасимов М. М., Беляк А. А., Свердликов А. А., Смирнов А. Д., Попов К. Л. Оценка эффективности цеолита «Сокирнит» для удаления ионов аммония на очистных сооружениях карьерных вод ООО «Восточно-Бейский разрез» 37

М. М. Герасимов1, А. А. Беляк2, А. А. Свердликов3, А. Д. Смирнов4, К. Л. Попов5

1 Герасимов Михаил Михайлович, кандидат технических наук, заведующий лабораторией, АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, e-mail: mmg-wt@yandex.ru

2 Беляк Андрей Анатольевич, старший научный сотрудник, АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, e-mail: reddbear2002@yahoo.com

3 Свердликов Александр Анатольевич, кандидат технических наук, главный технолог, ООО «ВОДГЕО Инжиниринг»

111555, Россия, Москва, ул. Сталеваров, 8/22, корп. 4, e-mail: i@wodgeo.ru

4 Смирнов Александр Дмитриевич, доктор технических наук

5 Попов Константин Леонидович, ректор Университета морской практики и арктического туризма

166000, Россия, г. Нарьян-Мар, Ненецкая ул., 3, e-mail: kpopov@zeomix.ru

Для цитирования: Герасимов М. М., Беляк А. А., Свердликов А. А., Смирнов А. Д., Попов К. Л. Оценка эффективности цеолита «Сокирнит» для удаления ионов аммония на очистных сооружениях карьерных вод ООО «Восточно-Бейский разрез» // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 4. С. 37–44. DOI: 10.35776/VST.2025.04.05.

Приведены результаты тестовых испытаний по доочистке реальных сточных карьерных вод с разным содержанием ионов аммония фильтрованием с применением природного цеолита «Сокирнит», тип 1. Испытания проводились на трех образцах реальных вод на лабораторной установке, позволяющей выполнять эксперименты с точной воспроизводимостью всех условий. Установлено, что на динамическую обменную емкость по ионам аммония влияет их содержание в исходной сточной воде при проектном времени контакта воды с цеолитом 10 минут. Разработаны предварительные предложения по корректировке проектной технологической схемы и технологическим режимам очистки сточных карьерных вод на очистных сооружениях ООО «Восточно-Бейский разрез».

Ключевые слова: карьерные сточные воды, технология очистки, ионы аммония, клиноптилолитсодержащий цеолит, эффективность очистки.

WASTEWATER TREATMENT

Gerasimov M. M., Belyak A. A., Sverdlikov A. A., Smirnov A. D., Popov K. L. Estimation of the effectiveness of Sokirnit zeolite in removing ammonium ions at the quarry wastewater treatment facilities of Vostochno-Beiskii razrez, LLC 37

M. M. Gerasimov1, A. A. Belyak2, A. A. Sverdlikov3, A. D. Smirnov4, K. L. Popov5

1 Gerasimov Mikhail, Ph. D. (Engineering), Head of Laboratory, NII VODGEO JSC

Block 1, 9 B. Savvinskii Lane, Moscow, 119435, Russian Federation, e-mail: mmg-wt@yandex.ru

2 Belyak Andrei, Senior Researcher, NII VODGEO JSC

Block 1, 9 B. Savvinskii Lane, Moscow, 119435, Russian Federation, e-mail: reddbear2002@yahoo.com

3 Sverdlikov Aleksandr, Ph. D. (Engineering), Chief Process Engineer, VODGEO Engineering, LLC

Block 4, 8/22 Stalevarov St., Moscow, 111555, Russian Federation, tel.: +7 (910) 444-06-52, e-mail: i@wodgeo.ru

4 Smirnov Aleksandr, Doctor of Engineering

5 Popov Konstantin, Rector of the University of Maritime Practice and Arctic Tourism

3 Nenetskaia St., Narian-Mar, 166000, Russian Federation, e-mail: kpopov@zeomix.ru

For citation: Gerasimov M. M., Belyak A. A., Sverdlikov A. A., Smirnov A. D., Popov K. L. Estimation of the effectiveness of Sokirnit zeolite in removing ammonium ions at the quarry wastewater treatment facilities of Vostochno-Beiskii razrez, LLC. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 4, pp. 37–44. DOI: 10.35776/VST.2025.04.05. (In Russian).

The article presents the results of tests on tertial treatment of real quarry wastewater with different ammonium ion concentration by filtration using Sokirnit type 1 natural zeolite. The tests were carried out with three samples of real wastewater in a laboratory setup that provided for the precise reproducibility of all conditions during the experiments. It was found that the dynamic exchange capacity related to ammonium ions was affected by their concentration in the crude wastewater with a design contact time with zeolite of 10 minutes. Preliminary proposals for adjusting the design process flow scheme and modes for quarry wastewater treatment at the treatment facilities of Vostochno-Beiskii Razrez LLC were developed.

Key words: quarry wastewater, treatment technology, ammonium ions, clinoptilolite-containing zeolite, treatment efficiency.

УДК 628.35

DOI 10.35776/VST.2025.04.06

Касперович В. Ю. Биологическая очистка высококонцентрированных сточных вод от экологически чистых туалетных комплексов подвижного состава 45

В. Ю. Касперович*

* Касперович Виктория Юрьевна, начальник управления технического заказчика, ООО «РКС-Чистые воды», ФАУ «РосКапСтрой»

101000, Россия, Москва, Тургеневская площадь, 2, e-mail: sanset.vi@mail.ru

Для цитирования: Касперович В. Ю. Биологическая очистка высококонцентрированных сточных вод от экологически чистых туалетных комплексов подвижного состава // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 4. С. 45–50. DOI: 10.35776/VST.2025.04.06.

В эксплуатации Российских железных дорог находятся более 8200 пассажирских вагонов, оснащенных экологически чистыми туалетными комплексами вакуумного типа. Объектом исследования являлись высококонцентрированные сточные воды экологически чистых туалетных комплексов подвижного состава в ремонтно-экипировочном депо Московской железной дороги. Цель пилотных испытаний – разработка технологической схемы очистки сточных вод на основании аэробной биологической очистки в биореакторах с пластмассовой загрузкой HPDE PP для достижения качества очищенной сточной воды, установленного для сброса в городскую канализацию. Исследования проводились на трех последовательно подключенных пилотных биореакторах циклического действия. Показатели загрязняющих веществ в сточной воде на входе в пилотную установку составляли: БПК5 2230 мг/дм3, ХПК 4530 мг/дм3, аммоний-ион 1740 мг/дм3. Достигнута эффективность очистки на пилотной установке по БПК5 91%, по ХПК 91%. Полученные данные позволяют рекомендовать реализацию предложенной технологической схемы очистки в полномасштабном проточном режиме и проведение дальнейших исследований нитри-денитрификации с учетом использования дезинфицирующих средств для стока от экологически чистых туалетных комплексов подвижного состава.

Ключевые слова: высококонцентрированные сточные воды, экологически чистые туалетные комплексы вакуумного типа, железнодорожный подвижной состав, биологическая очистка, биореактор.

Kasperovich V. Iu. Biological treatment of highly concentrated wastewater from environmentally friendly toilet facilities in a rolling stock 45

V. Iu. Kasperovich*

* Kasperovich Viktoriia, Head of the Technical Customer Department, RKS-Chistye Prudy LLC, FAO RosKapStroi

2 Turgenevskaia Sq., Moscow, 101000, Russian Federation, e-mail: sanset.vi@mail.ru

For citation: Kasperovich V. Iu. Biological treatment of highly concentrated wastewater from environmentally friendly toilet facilities in a rolling stock. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 4, pp. 45–50. DOI: 10.35776/VST.2025.04.06. (In Russian).

Russian Railways has been operating over 8,200 passenger carriages equipped with environmentally friendly vacuum-type toilet facilities. The object of the study was wastewater from environmentally friendly toilet facilities of a rolling stock in the repair and servicing shop of the Moscow Railways. The pilot test objective was developing a process flow scheme of wastewater treatment based on aerobic biological treatment in bioreactors with HPDE PP plastic media to achieve the standard effluent quality for discharge into the municipal sewer system. The studies were carried out in three series-connected periodic pilot bioreactors. The pollution indicators in the wastewater at the inlet of the pilot unit were: BOD5 2230 mg / dm3, COD 4530 mg / dm3, ammonium ion 1740 mg / dm3. The achieved purification efficiency of the pilot unit as for BOD5 was 91%, for COD 91%. The obtained data allow to recommend implementing the proposed treatment process flow scheme in a full-scale flow through mode, and conducting further studies of nitri-denitrification with account of using disinfectants for the effluent of environmentally friendly toilet facilities of the rolling stock.

Key words: highly concentrated wastewater, environmentally friendly vacuum-type toilet facilities, rolling stock, biological treatment, bioreactor.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.32:66.081.63

DOI 10.35776/VST.2025.04.07

Первов А. Г., Спицов Д. В., Кулагина А. С., Тет Зо Аунг. Минимизация расхода концентрата мембранных установок при очистке и повторном использовании поверхностных и дренажных вод 51

А. Г. Первов1, Д. В. Спицов2, А. С. Кулагина3, Тет Зо Аунг4

1 Первов Алексей Германович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: ale-pervov@yandex.ru, SPIN-код: 2671-6352

2 Спицов Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, директор Института инженерно-экологического строительства и механизации, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: spitsovdv@mgsu.ru, SPIN-код: 5240-5133

3 Кулагина Анна Сергеевна, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: anya.k.11@yandex.ru

4 Тет Зо Аунг, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: newmoon68109@gmail.com

Для цитирования: Первов А. Г., Спицов Д. В., Кулагина А. С., Тет Зо Аунг. Минимизация расхода концентрата мембранных установок при очистке и повторном использовании поверхностных и дренажных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 4. С. 51–60. DOI: 10.35776/VST.2025.04.07.

Изучена возможность очистки поверхностных и дренажных вод, собираемых с территории промышленного предприятия, с применением метода обратного осмоса и нанофильтрации. Повторное использование очищенных стоков позволяет избежать расходов по оплате экологического ущерба от сбросов в поверхностные водоемы. Описаны исследования по определению возможности использования системы мембранной нанофильтрации для очистки и повторного использования поверхностных и дренажных сточных вод с целью подготовки питательной воды водогрейных котлов. Важной характеристикой технологии является минимально допустимый расход концентрата мембранной установки, сбрасываемый в канализацию. Приводятся результаты экспериментов, позволяющие определить интенсивность образования кристаллов карбоната кальция в каналах мембранных аппаратов, а также результаты изучения образования кристаллов в потоке концентрата, проведенного с использованием сканирующего электронного микроскопа.

Ключевые слова: обратный осмос, нанофильтрация, поверхностные и дренажные сточные воды промышленных площадок, осадкообразование на мембранах, схемы очистки воды с применением мембран, сокращение расхода концентрата установок обратного осмоса.

Pervov A. G., Spitsov D. V., Kulagina A. S., Tet Zo Aung. Minimizing the flow of the membrane unit concentrate in the process of surface runoff and drain water treatment and reuse 51

A. G. Pervov1, D. V. Spitsov2, A. S. Kulagina3, Tet Zo Aung4

1 Pervov Aleksei, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: ale-pervov@yandex.ru, SPIN-code: 2671-6352

2 Spitsov Dmitrii, Ph. D. (Engineering), Director of the Institute of Engineering and Ecological Construction and Mechanization, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: spitsovdv@mgsu.ru, SPIN- code: 5240-5133

3 Kulagina Anna, Postgraduate Student, Water Supply and Wastewater Disposal Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: anya.k.11@yandex.ru

4 Tet Zo Aung, Water Supply and Wastewater Disposal Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: newmoon68109@gmail.com

For citation: Pervov A. G., Spitsov D. V., Kulagina A. S., Tet Zo Aung. Minimizing the flow of the membrane unit concentrate in the process of surface runoff and drain water treatment and reuse. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 4, pp. 51–60. DOI: 10.35776/VST.2025.04.07. (In Russian).

Possible treatment of surface runoff and drain water collected from the territory of an industrial enterprise using the method of reverse osmosis and nanofiltration is studied. Reuse of effluents provides for eliminating the payment for the environmental damage resulting from discharges into surface water bodies. The studies on determining the possible use of a membrane nanofiltration system for surface runoff and drain water treatment and reuse in preparing feedwater for water-heating boilers are described. An important characteristic of the technology is the minimum acceptable flow of membrane unit concentrate discharged into the sewer. The results of experiments are presented that provide for determining the intensity of calcium carbonate crystallization in the channels of membrane units, as well as the results of studying with a scanning electron microscope the formation of crystals in the concentrate flow.

Key words: reverse osmosis, nanofiltration, surface runoff and drain water of industrial sites, deposit formation on membranes, water treatment schemes with membrane use, reducing concentrate flow in reverse osmosis units.