ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.16 

DOI 10.35776/VST.2025.12.01

Гвоздев В. А., Борисов С. В., Константинов А. Л., Бурыка Е. В., Портнова Т. М., Витковская Р. Ф., Нестерова Т. М., Юдин В. П. Обеспечение эффективности работы контактных осветлителей в условиях снижения проектной скорости фильтрации 4
В. А. Гвоздев1, С. В. Борисов2, А. Л. Константинов3, Е. В. Бурыка4, Т. М. Портнова5, Р. Ф. Витковская6, Т. М. Нестерова7, В. П. Юдин8

1 Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

2 Борисов Сергей Васильевич, начальник Колпинской водопроводной станции, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

194156, Россия, Санкт-Петербург, поселок Понтонный, Шлиссельбургское шоссе, 79, литера Р, e-mail: Borisov_SV@vodokanal.spb.ru

3 Константинов Александр Львович, начальник Территориального управления водоснабжения «Пригородное», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

194156, Россия, Санкт-Петербург, поселок Тярлево, Фильтровское шоссе, 7, литера Б, e-mail: Konstantinov_AL@vodokanal.spb.ru

4 Бурыка Елена Владимировна, старший специалист по планированию производства питьевой воды, Колпинская водопроводная станция, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

194156, Россия, Санкт-Петербург, поселок Понтонный, Шлиссельбургское шоссе, 79, литера Р, e-mail: Buryka_EV@vodokanal.spb.ru

5 Портнова Татьяна Михайловна, начальник службы главного технолога, филиал «Водоснабжение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

194156, Россия, Санкт-Петербург, Манчестерская ул., 1, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

6 Витковская Раиса Федоровна, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

191187, Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 18, e-mail: vitkowskaya.r@yandex.ru

7 Нестерова Татьяна Михайловна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

191187, Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 18, e-mail: nestan2000@gmail.com

8 Юдин Владислав Петрович, бакалавр, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

191187, Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 18, e-mail: vladislavdin98@gmail.com

Для цитирования: Гвоздев В. А., Борисов С. В., Константинов А. Л., Бурыка Е. В., Портнова Т. М., Витковская Р. Ф., Нестерова Т. М., Юдин В. П. Обеспечение эффективности работы контактных осветлителей в условиях снижения проектной скорости фильтрации // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 12. С. 4–10. DOI: 10.35776/VST.2025.12.01.

Представлен анализ методов обеспечения эффективности работы контактных осветлителей в условиях снижения проектной скорости фильтрации. В реальных условиях работы контактных осветлителей при более низкой производительности по сравнению с проектной после введения коагулянта (сернокислого алюминия) расчетное время его пребывания в воде до начала контактной фильтрации составляет 5,3 мин. При этом скорость движения потока ниже проектной в 2–3 раза составляет около 0,02 м/с, что характерно для условий хлопьеобразования. В результате происходит нежелательный процесс коагуляции в свободном объеме, и ранее сформировавшиеся хлопья гидроокиси алюминия диспергируются с образованием коллоидной гидроокиси алюминия. Образование в свободном объеме коллоидной гидроокиси алюминия в условиях контактной коагуляции может не улучшать, а ухудшать процессы очистки воды, в частности, может возрастать темп прироста потерь напора в слое зернистой загрузки. Приведены результаты опытно-промышленных испытаний на Колпинской водопроводной станции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с последующим внедрением наилучших технических решений.

Ключевые слова: контактный осветлитель, контактная коагуляция, гранулометрический состав фильтрующей загрузки, смесевые реагенты.

DRINKING WATER SUPPLY

Gvozdev V. A., Borisov S. V., Konstantinov A. L., Buryka E. V., Portnova T. M., Vitkovskaia R. F., Nesterova T. M., Judin V. P. Providing for the efficiency of contact clarifiers under conditions of reduced design filtration rate 4
V. A. Gvozdev1, S. V. Borisov2, A. L. Konstantinov3, E. V. Buryka4, T. M. Portnova5, R. F. Vitkovskaia6, T. M. Nesterova7, V. P. Iudin8

1 Gvozdev Vladimir, Deputy Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

2 Borisov Sergei, Chief Manager of the Kolpino Water Treatment Plant, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

Block R, 79 Shlisselburgskoe Hwy., Pontonnyi Settlement, Saint-Petersburg, 194156, Russian Federation, e-mail: Borisov_SV@vodokanal.spb.ru

3 Konstantinov Aleksandr, Chief Manager of Prigorodnoe Territorial Directorate, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

Block B, 7 Filtrovskoe Hwy., Tiarlevo Settlement, Saint-Petersburg, 194156, Russian Federation, e-mail: Konstantinov_AL@vodokanal.spb.ru

4 Buryka Elena, Senior Drinking Water Production Planning Specialist, Kolpino Water Treatment Plant, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

Block R, 79 Shlisselburgskoe Hwy., Pontonnyi Settlement, Saint-Petersburg, 194156, Russian Federation, e-mail: Buryka_EV@vodokanal.spb.ru

5 Portnova Tat’iana, Head of the Chief Process Engineer Service, Water Supply of Saint-Petersburg Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Manchesterskaia St., Saint-Peterburg, 194156, Russian Federation, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

6 Vitkovskaia Raisa, Doctor of Engineering, Professor, Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

18 Bolshaia Morskaia St., Saint-Petersburg, 191187, Russian Federation, e-mail: vitkowskaya.r@yandex.ru

7 Nesterova Tatiana, Postgraduate Student, Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

18 Bolshaia Morskaia St., Saint-Petersburg, 191187, Russian Federation, e-mail: nestan2000@gmail.com

8 Judin Vladislav, Bachelor Degree, Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

18 Bolshaia Morskaia St., Saint-Petersburg, 191187, Russian Federation, e-mail: vladislavdin98@gmail.com

For citation: Gvozdev V. A., Borisov S. V., Konstantinov A. L., Buryka E. V., Portnova T. M., Vitkovskaia R. F., Nesterova T. M., Judin V. P. Providing for the efficiency of contact clarifiers under conditions of reduced design filtration rate. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 12, pp. 4–10. DOI: 10.35776/VST.2025.12.01. (In Russian).
An analysis of methods of providing for the efficiency of contact clarifiers under conditions of reduced design filtration rates is presented. Under actual operating conditions of contact clarifiers with a lower than design capacity after the introduction of a coagulant (aluminum sulfate), the estimated residence time of the coagulant in the water is 5.3 minutes before contact filtration starts. Furthermore, the motion speed of the flow being two to three times lower than the design value, is approximately 0.02 m/s, which is typical for the floc formation conditions. As a result, an undesirable coagulation process occurs in the free volume, so that previously formed aluminum hydroxide flocs disperse to form colloidal aluminum hydroxide. The formation of colloidal aluminum hydroxide in the free volume under contact coagulation conditions may worsen rather than improve water purification processes; in particular, the rate of pressure loss in the granular filter bed may increase. The results of pilot tests at the Kolpino Water Treatment Plant operated by SUE «Vodokanal of St. Petersburg» are presented, followed by the introduction of the best technical solutions.

Key words: contact clarifier, contact coagulation, particle size distribution of the filter media, mixed chemicals.

УДК 628.164/.165

DOI 10.35776/VST.2025.12.02
Черкесов А. Ю., Щукин С. А., Каберская Д. В., Князева Н. И., Заичко Д. А., Шепелев О. С. Результаты исследований реагентной обработки концентрата установки нанофильтрации 11
А. Ю. Черкесов1, С. А. Щукин2, Д. В. Каберская3, Н. И. Князева4, Д. А. Заичко5, О. С. Шепелев6
1 Черкесов Аркадий Юльевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; директор ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: cherkesov_ay@mail.ru
2 Щукин Сергей Анатольевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; научный сотрудник, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, е-mail: s.a.shchukin@mail.ru

3 Каберская Дарья Владимировна, аспирант кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; инженер-технолог, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: kaberskaya98@mail.ru
4 Князева Наталья Игоревна, аспирант кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; инженер-проектировщик, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: ni.knyazeva@yandex.ru
5 Заичко Дмитрий Александрович, инженер-проектировщик, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: zaichkodmitry@yandex.ru
6 Шепелев Олег Сергеевич, заместитель директора по развитию, МУП «Управление «Водоканал»

347923, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Прохладная ул., 2, e-mail: vodokanal.taganrog@mail
Для цитирования: Черкесов А. Ю., Щукин С. А., Каберская Д. В., Князева Н. И., Заичко Д. А., Шепелев О. С. Результаты исследований реагентной обработки концентрата установки нанофильтрации // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 12. С. 11−16. DOI: 10.35776/VST.2025.09.02
Представлены результаты производственных исследований по реагентной обработке концентрата после одноступенчатой четырехкаскадной установки нанофильтрации. Показано изменение катионно-анионного состава концентрата в результате обработки реагентами, в том числе антискалантом. Проведенные в производственных условиях исследования реагентной обработки концентрата четвертого каскада нанофильтрации известково-содовым методом показали принципиальную возможность его эффективного применения. Экспериментально подтверждено, что введение антискаланта перед установками нанофильтрации положительно сказывается на последующей реагентной обработке концентрата известково-содовым методом.

Ключевые слова: хозяйственно-питьевое водоснабжение, умягчение, опреснение, четырехкаскадная установка нанофильтрации, баромембранное разделение жидкости.

Cherkesov A. Iu., Shchukin S. A., Kaberskaia D. V., Kniazeva N. I., Zaichko D. A., Shepelev O. S. Results of studying chemical treatment of the nanofiltration unit concentrate 11
A. Iu. Cherkesov1, S. A. Shchukin2, D. V. Kaberskaia3, N. I. Kniazeva4, D. A. Zaichko5, O. S. Shepelev6
1 Cherkesov Arkadii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Director , EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 3464210, Russian Federation, e-mail: cherkesov_ay@mail.ru
2 Shchukin Sergei, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Research Fellow, EKOFES SPE LLC

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, Rostov Region, 346428, Russian Federation, е-mail: s.a.shchukin@mail.ru

3 Kaberskaia Dar’ia, Postgraduate, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Process Engineer, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: kaberskaya98@mail.ru
4 Kniazeva Natal’ia, Postgraduate, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Design Engineer, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: ni.knyazeva@yandex.ru
5 Zaichko Dmitrii, Project Engineer, EKOFES SPE LLС
200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: zaichkodmitry@yandex.ru

6 Shepelev Oleg, Deputy Director for Development, MUE «Upravlenie Vodokanal»

2 Prokhladnaia St., Taganrog, Rostov Region, 347923, Russian Federation, vodokanal.taganrog@mail
For citation: Cherkesov A. Iu., Shchukin S. A., Kaberskaia D. V., Kniazeva N. I., Zaichko D. A., Shepelev O. S. Results of studying chemical treatment of the nanofiltration unit concentrate. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 9, pp. 11−16. DOI: 10.35776/VST.2025.12.02. (In Russian).
The results of industrial studies on chemical treatment of concentrate from a single-stage four-cascade nanofiltration unit are presented. The change in the cation-anion composition of the concentrate as a result of treatment with chemicals, including source water and antiscalant is shown. The studies of the chemical treatment of the fourth cascade nanofiltration concentrate by the lime-soda method conducted under industrial conditions showed the possibility of its effective application in principle. It has been experimentally confirmed that the introduction of an antiscalant upstream the nanofiltration units has a positive effect on the subsequent chemical treatment of the concentrate by the lime-soda method. 

Keywords: domestic water supply, softening, desalination, four-cascade nanofiltration unit, baromembrane separation of liquid.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

УДК 620.1/.3

DOI 10.35776/VST.2025.12.03

Самбурский Г. А., Каграманов Г. Г. Некоторые технологические аспекты, связанные с реализацией федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» 17
Г. А. Самбурский1, Г. Г. Каграманов2
1 Самбурский Георгий Александрович, доктор технических наук, профессор, Российский химико-технологический университет им Д. И. Менделеева; заместитель исполнительного директора, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

125047, Россия, Москва, Миусская площадь, 9, e-mail: gesamb@yandex.ru
2 Каграманов Георгий Гайкович, доктор технических наук, заведующей кафедрой мембранной технологии, Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

125047, Россия, Москва, Миусская площадь, 9, e-mail: kagramanov.g.g@muctr.ru

Для цитирования: Самбурский Г. А., Каграманов Г. Г. Некоторые технологические аспекты, связанные с реализацией федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 12. С. 17–24. DOI: 10.35776/VST.2025.12.03.

Рассмотрены проблемы, которые связаны с реализацией федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». Показано, что качество питьевой воды централизованных систем водоснабжения и качество очистки сточных вод не всегда соответствуют действующим требованиям несмотря на то, что технологии водоподготовки и технологии очистки сточных вод выбраны корректно. Рассмотрены уязвимые позиции реализации проектов, связанные с отсутствием риск-ориентированного подхода к выбору технологических решений. Обозначены задачи, которые следует решать при реализации нового федерального проекта «Вода России». Приведен опыт внедрения проектных решений в Республике Казахстан, который может стать ориентиром для дальнейшей реализации федерального проекта «Вода России». Показана возможность вторичного использования очищенной сточной воды.
Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, водоподготовка, мембранная технология, риск-ориентированный подход.

WATER INDUSTRY

Samburskii G. A., Kagramanov G. G. Some technological issues related to the implementation of «Clean Water» and «Volga Reclamation» Federal Projects 17
G. A. Samburskii1, G. G. Kagramanov2
1 Samburskii Georgii, Doctor of Engineering, Professor, Mendeleev University of Chemical Technology; Deputy Executive Director of the Russian Association of Water Supply and Wastewater Disposal

9 Miusskaia Sq., Moscow, 125047, Russian Federation, e-mail: gesamb@yandex.ru
2 Kagramanov Georgii, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department of Membrane Technology, Mendeleev University of Chemical Technology

9 Miusskaia Sq., Moscow, 125047, Russian Federation, e-mail: kagramanov.g.g@muctr.ru

For citation: Samburskii G. A., Kagramanov G. G. Some technological issues related to the implementation of «Clean Water» and «Volga Reclamation» Federal Projects. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 12, pp. 17–24. DOI: 10.35776/VST.2025.12.03. (In Russian).
Some issues related to the implementation of the «Clean Water» and «Volga Reclamation» Federal Projects are considered. Was demonstrated that the quality of drinking water in public water supply systems and level of wastewater treatment not always meet the current requirements, notwithstanding that the water and wastewater treatment technologies have been chosen correctly. Vulnerable positions in the project implementation related to the lack of the risk-oriented approach to selecting technological solutions are also discussed. The objectives to be addressed in implementing the new «Water of Russia» Federal Project are outlined. The experience with project implementation in the Republic of Kazakhstan is presented that can serve as a benchmark for the further implementation of the «Water of Russia» Federal Project. Possible recycling of effluents is demonstrated.

Key words: water supply, wastewater disposal, water treatment, membrane technology, risk-oriented approach.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 502.1:537.312.53

DOI 10.35776/VST.2025.12.04
Карманов Р. С., Егорова М. Д. Влияние ультрафиолетового излучения на фрагментацию полимеров в водной среде 25
Р. С. Карманов1, М. Д. Егорова2
1 Карманов Руслан Сергеевич, магистр кафедры «Теплоэнергетика», Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

426069, Россия, г. Ижевск, Студенческая ул., 7, e-mail: rus.karmanov.2003@gmail.com

2 Егорова Мария Дмитриевна, магистр кафедры «Теплоэнергетика», Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

426069, Россия, г. Ижевск, Студенческая ул., 7, e-mail: maria.egorova180222@gmail.com

Для цитирования: Карманов Р. С., Егорова М. Д. Влияние ультрафиолетового излучения на фрагментацию полимеров в водной среде // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 12. С. 25–32. DOI: 10.35776/VST.2025.12.04.
Для изучения процессов распространения микропластика в водной среде необходимо иметь представление о процессах фрагментации полимеров под воздействием естественных природных факторов. Принято считать, что УФ-излучение наиболее важный фактор, приводящий к (относительно) быстрому разрушению полимеров: солнечное излучение инициирует автокаталитическое термическое окисление, которое является основной причиной процесса деградации полимеров в окружающей среде. При возникновении ветрового воздействия и дополнительной механической нагрузки начинают разрываться молекулярные цепи, что в присутствии кислорода приводит к росту пластичности материала (так называемая химико-механическая деградация). Также механическая фрагментация может ускоряться, если материал уже имеет следы старения из-за действия других разрушающих факторов. В рамках данного исследования в лабораторных условиях были проведены эксперименты по ускоренному «состариванию» полимеров УФ-облучением на поверхности воды с интенсивностью 1,16 Вт/м2 до появления первых признаков фрагментации на образцах полимеров. На основе полученных экспериментальных данных была рассчитана продолжительность нахождения в водных объектах г. Ижевска исследуемых полимеров – полиэтилена (PE) и полипропилена (PP) в условиях естественного солнечного УФ-облучения до появления первых признаков фрагментации. Расчеты показали, что при попадании PE и PP в водную среду и естественном УФ-облучении первые признаки фрагментации полимеров появятся через 730 дней для зимнего периода и через 136 дней для летнего периода.

Ключевые слова: микропластик, УФ-облучение, пластиковые отходы, полимеры, деградация, фрагментация.

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Karmanov R. S., Egorova M. D. Effect of ultra violet exposure on polymer fragmentation in aqueous media 25
R. S. Karmanov1, M. D. Egorova2
1 Karmanov Ruslan, Master of the Department of Thermal Power Engineering, Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov

7 Studencheskaia St., Izhevsk, 426069, Russian Federation, e-mail: rus.karmanov.2003@gmail.com

2 Egorova Mariia, Master of the Department of Thermal Power Engineering, Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov

7 Studencheskaia St., Izhevsk, 426069, Russian Federation, e-mail: maria.egorova180222@gmail.com

For citation: Karmanov R. S., Egorova M. D. Effect of ultra violet exposure on polymer fragmentation in aqueous media. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 12, pp. 25–32. DOI: 10.35776/VST.2025.12.04. (In Russian).
Studying microplastics distribution in aqueous media requires understanding polymer fragmentation processes effected by the natural factors. It is widely accepted that UV radiation is the most important factor resulting in (relatively) rapid degradation of polymers: the solar radiation initiates autocatalytic thermal oxidation that is the trigger of polymer degradation in the environment. Wind and additional mechanical stress cause molecular chains to break, which, in the presence of oxygen, leads to increased plasticity of the material (so-called chemico-mechanical degradation). Mechanical fragmentation can also accelerate if the material already bears the traces of aging due to other destructive factors. As part of the study, laboratory experiments were conducted to accelerate the «aging» of polymers by exposing them to UV radiation on water surface at an intensity of 1.16 W/m2 until the first signs of fragmentation appeared on the polymer samples. Based on the obtained experimental data, the residence time of the target polymers – polyethylene (PE) and polypropylene (PP) – in the Izhevsk water bodies under the natural solar UV radiation conditions before the first signs of fragmentation appeared was calculated. The calculations show that while PE and PP entering the aqueous media being exposed to the natural UV radiation, the first signs of polymer fragmentation appear in 730 days in winter and 136 days in summer.

Key words: microplastics, UV-radiation, plastic waste, polymers, degradation, fragmentation.

УДК 622.882:622.692.55

DOI 10.35776/VST.2025.12.05

Асташина М. В., Разумов В. Ю. Проблемы очистки и рекультивации замазученных песков площадки временного накопления хутора Воскресенский г. Анапы Краснодарского края 33
М. В. Асташина1, В. Ю. Разумов2

1 Асташина Марина Викторовна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Уфимский государственный нефтяной технический университет

450080, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 195, e-mail: marisha_1982@mail.ru

2 Разумов Владимир Юрьевич, директор, ООО Научно-производственное предприятие «АРЕАЛ»; преподаватель кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Уфимский государственный нефтяной технический университет

450080, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 195, e-mail: razumovvu@yandex.ru
Для цитирования: Асташина М. В., Разумов В. Ю. Проблемы очистки и рекультивации замазученных песков площадки временного накопления хутора Воскресенский г. Анапы Краснодарского края // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 12. С. 33–37. DOI: 10.35776/VST.2025.12.05.

Приведены результаты исследований загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами. Исследования проводились путем простой трехкратной промывки с добавлением ПАВ, а также просеиванием замазученного песка с целью отделения крупных фракций. Разработана предварительная технология обработки и рекультивации замазученных песков с площадки временного накопления хутора Воскресенский, г. Анапа Краснодарского края.

Ключевые слова: мазут, нефтепродукты, зона санитарной охраны, очистка, рекультивация, отстойник, поверхностно-активные вещества.

Astashina M. V., Razumov V. Iu. Aspects of cleaning and reclamation of oil-contaminated sands of the temporary accumulation site of the Voskresenskii village in Anapa, KrasnodarKrai 33
M. V. Astashina1, V. Iu. Razumov2

1 Astashina Marina, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Ufa State Petroleum Technological University

195 Mendeleeva St., Ufa, Republic of Bashkortostan, 450080, Russian Federation, e-mail: marisha_1982@mail.ru

2 Razumov Vladimir, Director, AREAL Research and Development Enterprise LLC; Lecturer, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Ufa State Petroleum Technological University

195 Mendeleeva St., Ufa, Republic of Bashkortostan, 450080, Russian Federation, e-mail: razumovvu@yandex.ru

For citation: Astashina M. V., Razumov V. Iu. Aspects of cleaning and reclamation of oil-contaminated sands of the temporary accumulation site of the Voskresenskii village in Anapa, Krasnodar Krai. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 12, pp. 33–37. DOI: 10.35776/VST.2025.12.05. (In Russian).
The results of studying soil contamination by petroleum and oil products are presented. The studies were conducted by simple three-stage washing with the addition of surfactants, as well as screening of oil-contaminated sand to separate large fractions. A preliminary technology for the treatment and reclamation of oil-contaminated sand from a temporary accumulation site in the Voskresenskii village, Anapa, Krasnodar Krai, has been developed.

Keywords: fuel oil, oil products, sanitary protection zone, treatment, reclamation, sedimentation tank, surfactants.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.35
DOI 10.35776/VST.2025.12.06

Кевбрина М. В., Данилович Д. А., Шахрай Н. В. Рекомендации по расчету при проектировании ацидофикаторов осадка первичных отстойников в целях интенсификации процессов удаления азота и фосфора из городских сточных вод 38
М. В. Кевбрина1, Д. А. Данилович2, Н. В. Шахрай3
1 Кевбрина Марина Владимировна, кандидат биологических наук, начальник отдела очистки сточных вод, Инженерно-технологический центр Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

2 Данилович Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, индивидуальный предприниматель

Россия, Москва, e-mail: da_danilovich@mail.ru

3 Шахрай Николай Валерьевич, начальник Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, e-mail: shakhray_nv@mosvodokanal.ru

Для цитирования: Кевбрина М. В., Данилович Д. А., Шахрай Н. В. Рекомендации по расчету при проектировании ацидофикаторов осадка первичных отстойников в целях интенсификации процессов удаления азота и фосфора из городских сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 12. С. 38–49. DOI: 10.35776/VST.2025.12.06.

Приведены рекомендации с расчетными формулами для проектирования ацидофикаторов сырого осадка в целях интенсификации биологической очистки городских сточных вод от соединений азота и фосфора. Приведен пример расчета по предложенным формулам для ацидофикаторов Курьяновских очистных сооружений г. Москвы. Анализ результатов эксплуатации ацидофикаторов на московских очистных сооружениях показал, что в реальных условиях основные показатели, такие как время пребывания твердых (сухих) веществ осадка SRT, удельное образование БПК5 из беззольного вещества осадка, рецикл ацидофицированного осадка, соответствуют расчетным по предложенным формулам. Эксплуатационные данные подтверждают правильность методических подходов и расчетных инструментов в проектировании ацидофикаторов. Расчетные формулы внесены в проект стандарта по расчету канализационных очистных сооружений.

Ключевые слова: преферментация, ацидофикация, ацидофикатор, легкодоступное органическое вещество, проектирование, очистка сточных вод.

WASTEWATER TREATMENT

Kevbrina M. V., Danilovich D. A., Shakhrai N. V. Recommendations on calculation while designing primary sludge acidifiers in order to enhance the processes of nitrogen and phosphorus removal from municipal wastewater 38
M. V. Kevbrina1, D. A. Danilovich2, N. V. Shakhrai3
1 Kevbrina Marina, Ph. D. (Biology), Chief of the Department for Wastewater Treatment, Engineering and Technology Centre, Department of the Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Block 4, 38 Andropova Ave., Moscow, 115487, Russian Federation, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

2 Danilovich Dmitrii, Ph. D. (Engineering), Self-employed Entrepreneur

Moscow, Russian Federation, e-mail: da_danilovich@mail.ru

3 Shakhrai Nikolai, Head of the Department of the Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Block 4, 38 Andropova Ave., Moscow, 115487, Russian Federation, e-mail: shakhray_nv@mosvodokanal.ru

For citation: Kevbrina M. V., Danilovich D. A., Shakhrai N. V. Recommendations on calculation while designing primary sludge acidifiers in order to enhance the processes of nitrogen and phosphorus removal from municipal wastewater. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 12, pp. 38–49. DOI: 10.35776/VST.2025.12.06. (In Russian).
Recommendations together with calculation formulas for designing acidifiers of primary sludge in order to enhance biological removal of nitrogen and phosphorus compounds from municipal wastewater are presented. An example of calculations using the suggested formulas for the acidifiers at the Kur’ianovskie Wastewater Treatment Facilities in Moscow is given. The analysis of the acidifiers’ operation at the Moscow Wastewater Treatment Facilities testifies that under real conditions the main indicators such as solids (dry matter) retention time SRT, specific formation of BOD5 from ash-free sludge matter, and recycling of acidified sludge, correspond to the values calculated by the suggested formulas. The operational data validate the methodological approaches and calculation tools used in acidification plant design. The calculation formulas have been incorporated into the draft standard for calculating wastewater treatment facilities. 

Key words: prefermentation, acidification, acidifier, readily available organic matter, design, wastewater treatment.

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 628.2:621.644.073
DOI 10.35776/VST.2025.12.07
Захаров Ю. С. Определение толщины стенки гибких полимерных рукавов для восстановления трубопроводов класса состояния III 50
Ю. С. Захаров*

* Захаров Юрий Сергеевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией, Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук

127238, Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21, e-mail: yury.zakharov@niisf.ru
Для цитирования: Захаров Ю. С. Определение толщины стенки гибких полимерных рукавов для восстановления трубопроводов класса состояния III // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 12. 50–58. С. DOI: 10.35776/VST.2025.12.07.
Восстановление поврежденных самотечных трубопроводов сетей водоотведения с использованием гибких полимерных рукавов, в которых в качестве связующего используются системы реакционных смол, предполагает устройство внутри существующего трубопровода новой полимерной трубы. Толщина стенки новой трубы должна обеспечивать статическую устойчивость системы «новая полимерная труба – восстанавливаемый трубопровод» в течение всего срока дальнейшей эксплуатации трубопровода. Старый трубопровод класса состояния III отличается наличием продольных трещин и значительных деформаций, обусловленных изменением параметров грунта, а также появлением пустот в зоне заделки, и не способен в течение продолжительного времени самостоятельно выдерживать нагрузки. Приводится методика оценки статической устойчивости системы новая полимерная труба – трубопровод – грунт» с учетом свойств грунта заделки и овализации трубопровода. Определяются основные нагрузки, действующие на новую полимерную трубу, при восстановлении трубопроводов с продольными трещинами (класс состояния III). Предлагается алгоритм расчета толщины стенки гибкого полимерного рукава для восстановления трубопроводов этого класса состояния в зависимости от действующих нагрузок. В качестве альтернативы использования зарубежных специализированных программ для определения толщины стенки гибкого полимерного рукава предлагается методика расчета, которая позволяет с помощью таблиц и графиков определить толщину стенки рукава при восстановлении трубопровода класса состояния III, при воздействии давления грунта, грунтовых вод и транспортных нагрузок.

Ключевые слова: система водоотведения, статический расчет, восстановление трубопровода, гибкий полимерный рукав.

PIPELINE SYSTEMS

Zakharov Iu. S. Determining the wall thickness of flexible polymer liners for the rehabilitation of III state class pipelines 50
Iu. S. Zakharov*

* Zakharov Iurii, Ph. D. (Engineering), Leading Researcher, Head of Laboratory, Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences

21 Lokomotivnyi Pass., Moscow, 127238, Russian Federation, e-mail: yury.zakharov@niisf.ru
For citation: Zakharov Iu. S. Determining the wall thickness of flexible polymer liners for the rehabilitation of III state class pipelines. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 12, pp. 50–58. DOI: 10.35776/VST.2025.12.07. (In Russian).
Rehabilitation of damaged gravity sewer pipelines using flexible polymer liners, that utilize reactive resin systems as a binder, involves installing a new polymer pipe inside the existing pipeline. The wall thickness of the new pipe must ensure the static stability of the «new polymer pipe – pipeline being restored» system throughout the pipeline entire service life. An old pipeline of state class III is characterized by longitudinal cracks and significant deformations caused by the changes in soil parameters, as well as by the appearance of voids in the sealing area, so that it cannot independently support loads for an extended period. A method for estimating the static stability of a new polymer pipe-pipeline-soil system is presented with account of the properties of the sealing soil and pipeline ovalization. The main loads acting on a new polymer pipe during the rehabilitation of pipelines with longitudinal cracks (state class III) are determined. An algorithm for calculating the wall thickness of a flexible polymer liner for the rehabilitation of pipelines in this condition is proposed, depending on the applied loads. As an alternative to using special foreign programs for determining the wall thickness of a flexible polymer liner, a calculation method is proposed that provides for determining the liner wall thickness using tables and graphs while restoring a pipeline of state class III under the effect of soil pressure, groundwater, and traffic loads.

Key words: wastewater disposal system, static calculation, pipeline rehabilitation, flexible polymer liner.
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УДК 004.056:628.1

DOI 10.35776/VST.2025.12.08

Киселев А. Н., Кинебас А. К., Сабиров Т. Р. Подход к построению модели нарушителя в рамках исследования уязвимостей интеллектуальных систем управления технологическими процессами объектов водоснабжения 59
А. Н. Киселев1, А. К. Кинебас2, Т. Р. Сабиров3
1 Киселев Алексей Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Системы сбора и обработки информации», Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского

197198, Россия, Санкт-Петербург, Ждановская ул., 13, e-mail: kan534@mail.ru

2 Кинебас Анатолий Кириллович, кандидат технических наук, председатель совета ассоциации «Балтвод»; руководитель секции Экспертно-технологического совета, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: kinebasak@yandex.ru

3 Сабиров Тимур Римович, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры «Системы сбора и обработки информации», Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского

197198, Россия, Санкт-Петербург, Ждановская ул., 13, e-mail: Rowing-team@mail.ru
Для цитирования: Киселев А. Н., Кинебас А. К., Сабиров Т. Р. Подход к построению модели нарушителя в рамках исследования уязвимостей интеллектуальных систем управления технологическими процессами объектов водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 12. С. 59–65. DOI: 10.35776/VST.2025.12.08.

Интеллектуальная система водоснабжения (Smart Grid Water) привносит в работу систем водоснабжения и канализации ряд новых эффективных возможностей для сбора данных, анализа и обмена информацией, но в то же время создает дополнительные уязвимости информационной безопасности и, как следствие, новые угрозы и векторы кибератак. Предметом исследования является моделирование процессов реализации сценария атаки на интеллектуальную систему водоснабжения, в котором осуществляется эксплуатация уязвимостей промышленного протокола Modbus TCP. Результаты исследования могут быть использованы для обучения специалистов, например на киберполигонах, для разработки, реализации и формального описания сценариев атак, для анализа уязвимостей протокола Modbus TCP, а также для тестирования программных средств защиты информации. Предложены практические рекомендации по организации защиты от кибератак.

Ключевые слова: интеллектуальная система водоснабжения, кибератака, Modbus, Test-bed, Man-in-the-middle, Intrusion Detection System, Industrial Control System.
WATER SUPPLY SYSTEMS

Kiselev A. N., Kinebas A. K., Sabirov T. S. An approach to constructing an adversary model as part of the study of vulnerabilities in smart grid systems for water supply facilities 59
A. N. Kiselev1, A. K. Kinebas2, T. R. Sabirov3
1 Kiselev Aleksei, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Information Collection and Processing Systems, A. F. Mozhaiskii Military Space Academy

13 Zhdanovskaia St., Saint-Petersburg, 197198, Russian Federation, e-mail: kan534@mail.ru

2 Kinebas Anatolii, Ph. D. (Engineering), Chairman of the Board of the Baltvod Association; Head of the Section of the Expert-Technological Council, Russian Association of Water Supply and Wastewater Disposal
42 Kavalergardskaia St., Saint-Petersburg, 191015, Russian Federation, e-mail: kinebasak@yandex.ru

3 Sabirov Timur, Ph. D. (Engineering), Senior Lecturer, Department of Information Collection and Processing Systems, A. F. Mozhaiskii Military Space Academy

13 Zhdanovskaia St., Saint-Petersburg, 197198, Russian Federation, e-mail: Rowing-team@mail.ru

For citation: Kiselev A. N., Kinebas A. K., Sabirov T. S. An approach to constructing an adversary model as part of the study of vulnerabilities in smart grid systems for water supply facilities. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 12, pp. 59–65. DOI: 10.35776/VST.2025.12.08. (In Russian).
Smart Grid Water introduces a number of new, effective capabilities for the data collection, analysis, and information exchange to the water supply and wastewater disposal systems. However, it also adds vulnerability to the information security and, as a result, creates new threats and cyberattack vectors. The study focuses on modeling an attack scenario on a smart water supply system that exploits the vulnerabilities in the Modbus TCP industrial protocol. The results can be used for training professionals, for example, in a cyber range, for developing, implementing, and formally describing attack scenarios, for analyzing Modbus TCP vulnerabilities, and for testing the information security software. Practical recommendations for arranging the protection against cyberattacks are also offered.

Key words: Smart Grid Water, cyber attack, Modbus, Test-bed, Man-in-the-middle, Intrusion Detection System, Industrial Control System.
ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Итоги выездной сессии «ЭкваТэк» по контролю выбросов и запахов 67
Сессия «Экомониторинг 2.0: как взять под контроль выбросы, запахи и обработку осадков» собрала лидеров отрасли для поиска решений по актуальным проблемам.
EXHIBITIONS AND CONFERENCES

Results of the EcwaTech field session on emissions and odor control 67

Итоги X юбилейной конференции «Об опыте модернизации систем водоснабжения и водоотведения в ЖКХ и промышленности» 68
Научно-практическая конференция проходила с 25 по 29 сентября 2025 г. в Ялте, подтвердив статус ключевой платформы для обмена опытом профессионалов водной отрасли и промышленников, водного менеджмента в ВКХ современной России.

Results of the 10th Anniversary Conference «On the Experience of Upgrading Water Supply and Wastewater Disposal Systems in Housing and Public Utilities and Industry» 68

[image: image1.wmf]w


